## bus
number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
voltage(pu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
angle(degree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_gen(pu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
q_gen(pu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_load(pu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
q_load(pu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G shunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0345
B shunt | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001
bus_type | 1 | 3 | 32 | 3 | 2
q_gen_max(pu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
q_gen_min(pu) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
v_rated (kV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 26
v_max pu | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
v_min pu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75

## line
from bus | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
to bus | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
resistance(pu) | 0.0166 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0034
reactance(pu) | 0.1663 | 0.0496 | 0.0496 | 0.0496 | 0.0496 | 0.1569
line charging(pu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
line compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tap ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
vector group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tapmax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
tapmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
tapsize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125
Note on A8: Author: Dy1 = -30

## gen
mac nr | 1
bus nr | 5
base mva | 892.4
x_l(pu) | 0.13
r_a(pu) | 0.01
x_d(pu) | 1.79
x'_d(pu) | 0.169
x"_d(pu) | 0.135
T'_do(sec) | 4.3
T"_do(sec) | 0.032
x_q(pu) | 1.71
x'_q(pu) | 0.228
x"_q(pu) | 0.2
T'_qo(sec) | 0.85
T"_qo(sec) | 0.05
H(sec) | 0.8685
d_o(pu) | 0
d_1(pu) | 0
bus number | 6
T'_d(sec) | 0.4
T"_d(sec) | 0.0259
T'_q(sec) | 0.1073
T"_q(sec) | 0.0463

## turb
mac nr | 1
Regulator gain [Kp] | 1
perm. Droop [Rp] | 0.05
dead zone [Dz] | 0
Speed relay time constant [Tsr] | 0.001
Servo-motor time constant [Tsm] | 0.15
vgmin | -0.1
vgmax | 0.1
gmin | 0
gmax | 4.496
Nominal speed | 3000
n mass | 5
Gen Mass | 1
T1 | 1
T2 | 1
T3 | 1
T4 | 1
T5 | 1
T6 | 0
T7 | 0
T8 | 0
T9 | 0
T10 | 0
F1 | 0
F2 | 0.3
F3 | 0.26
F4 | 0.22
F5 | 0.22
F6 | 0
F7 | 0
F8 | 0
F9 | 0
F10 | 0
H1 | 0.86851
H2 | 0.88422
H3 | 0.85872
H4 | 0.15561
H5 | 0.092901
H6 | 0
H7 | 0
H8 | 0
H9 | 0
H10 | 0
K1 | 70.858
K2 | 52.038
K3 | 34.929
K4 | 19.303
K5
K6
K7
K8
K9
K10
D1 | 0.086851
D2 | 0.088422
D3 | 0.085872
D4 | 0.015561
D5 | 0.0092901
D6
D7
D8
D9
D10

## conv
Conv nr. | 1
Bus nr. | 3
Base mva | 1000
Vb_ac | 310.27
Ib_ac | 2.1487
Vb_dc | 760.0032
Ib_dc | 1.3158
Fn_filter | 1000
Zeta_filter | 1
Kp_Preg | 0.1667
Ki_Preg | 1
Kp_Qreg | 0.1667
Ki_Qreg | 1
Kp_VDCreg | 4
Ki_VDCreg | 100
Kp_Ireg | 0.6
Ki_Ireg | 6
Kp_CCSC | 0.8
Ki_CCSC | 50
Kp_PLL | 180
Ki_PLL | 3200
Kp_Vac | 1
Ki_Vac | 100
Lff | 0.075
Rff | 0.00075
Carm_pu | 0.0070515
Rarm_pu | 0.0015
Larm_pu | 0.15
Larm_pu_0 | 0.00047746
Rarm_pu_0 | 0.0015
Rxfo | 0.003
Lxfo | 0.12
acdcV | 0.8165
acdcI | 0.61237